青岛城市照明有限公司LED灯具

技术参数要求

灯具性能: 根据LED路灯的发展情况，建议灯珠采用CREE（科瑞）、LUMILEDS（流明）、OSRAM（欧司朗）、Nichia（日亚）原厂封装芯片，光源显色指数Ra不低于70，光源色温3000K（偏差不大于3%）。 1）LED灯具： a、灯具熔芯：灯具熔断器均采用2A熔丝； b、光学性能：LED光源光效不小于140lm/W，灯具系统光效不小于130lm/W，色温为3000K，偏差不大于3%，显色指数不低于70,灯具功率因数≥0.95。眩光限制符合CJJ45-2015标准。 c、防护要求：灯具防护等级不低于IP66，防腐等级为WF2,光源腔防护等级不低于IP66，电气腔防护等级不低于IP56。 d、灯具寿命：工作温度为-15℃-55℃，储存温度为-40℃-85℃，初始光通量维持在额定光通量的90%～120%，灯具寿命不应低于25000h；LED正常工作3000h的光通维持率不应低于98%，在燃点6000h的光通维持率不应低于96%，寿命终止时其光通维持率不应低于70%；LED灯具正常工作一年的损坏率不应高于3%。 e.电源参考品牌：LED驱动电源推荐采用英飞特、明纬、茂硕同档次或以上品牌且必须通过国家强制性产品认证。 f.灯具要求：所有灯具均应设置防坠落装置，即用一根钢丝绳(安装在灯具远杆端)，将灯具上下盖、电器板与灯杆连接起来，钢丝绳将灯具整体拉住，不致掉落至路面。灯具采用铝压铸外壳，灯具颜色与灯杆灯臂相协调，且为一体化设计（不推荐使用球泡灯），表面进口粉喷塑处理，抗紫外线辐射。LED灯具及光源的其他性能指标应符合《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832—2015）的相关标准。 g.产品可替换性：灯具维护需有替换性，便于后期维修 灯具通过1000H盐雾测试，LED品牌模组 PC 透镜要能通过不低于5000h的耐紫外线（ UV 实验◇，试验后产品无明显损坏、LED品牌模组通过不低于1000h盐雾，交变（氯化钠溶液）实验，试验后金属表面应无明显变质和腐蚀，不影响正常工作。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告.